도입대상 및 규격

구 분	세 부 규 격	수량
소화시설	전산실 내 스프링클러 헤드 철거 정비 약제 저장 장치 - 고압용기 : 68ℓ 이상 - 약제량 : NAF S-Ⅲ 50㎏ 이상 - 타입 : A type (약제 총 방출시간 30초 이내) - 인체에 무해한 약제를 사용하여야 함 - 한국고압가스안전관리공사의 합격품이어야 함 전기장치 - 감지기 각 1식 (차동식, 연기식) - 수동조작반 (DC24V인증 받은 제품) : 수동 조작으로 NAF S-Ⅲ 를 작동 할 수 있는 제품 - 방출표시등 (DC25V인증 받은 제품) : 방호구역 내 가스 방출 시 점등 - 전자싸이렌 (3W) : 화재의 감지 시 경보 싸이렌 및 음성경보를 발하여 피난을 유도하거나 관계인이 조치를 취할 수 있도록 경보	1
서버1	Type: (제조사 정품) 1U Rack Mount x86서버 CPU: Intel Xeon 2.0Ghz, 8Core, L3 캐시 10MB 이상 RAM: DDR4 32GB 이상 HDD: (SA-SCSI 방식) 데이터 전송속도 12Gb/s, 디스크 회전속도 15kRPM, 용량 900GB 이상의 디스크 3개로 RAID5 구성 OS: Redhat Linux, Subscription 1년 이상 제공 보안: 위협을 탐지하고 제거하기 위한 실리콘 신뢰 루트, 실시간 펌웨어 검증, 보안 복구 등 내장된 보안으로 시스템 보호	1
서버2	Type: (제조사 정품) 1U Rack Mount x86서버 CPU: Intel Xeon 2.0Ghz, 8Core, L3 캐시 10MB 이상 RAM: DDR4 16GB 이상 HDD: (SA-SCSI 방식) 데이터 전송속도 12Gb/s, 디스크 회전속도 10kRPM, 용량 300GB 이상의 디스크 3개로 RAID5 구성 OS: Redhat Linux, Subscription 1년 이상 제공 보안: 위협을 탐지하고 제거하기 위한 실리콘 신뢰 루트, 실시간 펌웨어 검증, 보안 복구 등 내장된 보안으로 시스템 보호	2
서버3	Type: (제조사 정품) 2U Rack Mount x86서버 CPU: Intel Xeon 2.0Ghz, 8Core, L3 캐시 10MB 이상 RAM: DDR4 32GB 이상 HDD: (SA-SCSI 방식) 데이터 전송속도 12Gb/s, 디스크 회전속도 7kRPM, 용량 10TB 이상의 디스크 3개로 RAID5 구성 OS: Redhat Linux, Subscription 1년 이상 제공 보안: 위협을 탐지하고 제거하기 위한 실리콘 신뢰 루트, 실시간 펌웨어 검증, 보안 복구 등 내장된 보안으로 시스템 보호	1
서비스 이관	도입품목 중 전자결재시스템 운영서버(서버3)에 스토리지 볼륨 생성, 스토리지 연결 및 구성, 네트워크 케이블 연결 및 IP 설정 OS, Apache, Tomcat, Oracle은 기존 운영 중인 시스템과 동일하게 구성 기존 서버의 이관 대상 데이터 백업 수행, 신규 서버에 이관 대상 데이터 복구 수행 운영 테스트
Warranty	서버 무상 기술지원 및 하자보수 기간은 3년 24시간으로 제공 (OS, 소화시설은 기술지원 및 하자보수 기간은 1년)